## 3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Согласно сведениям, полученным от организаций, эксплуатирующих тепловые сети города Глазов, по состоянию на 01.01.2015г. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети города Глазов не выдавались.

## 3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории города Глазова теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям по зависимой и независимым схемам через индивидуальные тепловые пункты. Наиболее распространены зависимые схемы с открытым водоразбором.

Подавляющее большинство коммунальных зданий в настоящее время присоединено по зависимой схеме с элеватором, т.к. расчетная температура воды в местной системе должна быть ниже расчетной температуры воды в тепловой сети. В некоторых случаях для смешения теплоносителя в схеме применяются центробежные насосы, которые устанавливаются на подающей линии, на обратной линии, на перемычке. Необходимым условием для этого является применение компактных, надежных и бесшумных (малошумных) насосов. Перечень потребителей, в схемах которых присутствует насосное смешение, представлен в таблице 62.

При независимой схеме - система отопления присоединяется к тепловой сети через поверхностный подогреватель. По независимой схеме к тепловым сетям города подключен один потребитель - ЗАО «Тандер», ул. Калинина, 6 (объект подключен от ТК-792).

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме. Приготовление горячей воды производится непосредственно на источниках теплоснабжения и подается потребителям по сетям теплоснабжения

Для обеспечения приготовления горячей воды в переходный и летний период в графиках регулирования источников предусмотрены изломы при температуре воды 60-75 0С в подающей магистрали.

Таблица 62 – Перечень потребителей, в схемах которых присутствует насосное смешение

| № п.п. | Потребитель | Адрес | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | ул.Колхозная, 10 |  |
| 2 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 2а |  |
| 3 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 2б |  |
| 4 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 10а |  |
| 5 | Многоквартирный дом | ул. Мира, 10Б |  |
| 6 | Многоквартирный дом | ул. К.Маркса, 16а |  |
| 7 | Хирургическое отделение Глазовской ЦРБ | Кирова, 27 | от ТК-466 |
| 8 | Акушерский корпус Глазовской ЦРБ | ул. Короленко | от ТК-551 |
| 9 | Роддом | ул. Кирова, 27 | от ТК-469а |

## 3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Система коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, в последние годы постоянно совершенствуется на территории города Глазов, особенно данная тенденция наблюдается с момента вступления в силу Федерального Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в 2009 году.

Ежегодно в теплосетевых организациях разрабатываются планы по установке приборов учета тепловой энергии.

На сегодняшний день потребители, присоединенные к городским сетям теплоснабжения, оборудованы узлами учета в следующих объемах (в процентах от реализованной тепловой энергии за 2014 год).  (Таблица 63).

Таблица 63 – Система коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

|  | Объем отпущенной тепловой энергии (кроме пара), % |  |  | Объем отпущенной горячей воды, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  | по приборам учета | объем определен расчетным способом |  | по приборам учета | объем определен расчетным способом |
| Население | 100% | 44,4% | 55,6% | 100% | 47,1% | 52,9% |
| Бюджетные учреждения | 100% | 83,7% | 16,3% | 100% | 88,7% | 11,3% |
| Прочие | 100% | 66,2% | 33,8% | 100% | 82,9% | 17,1% |

Общее количество приборов учета у абонентов, подключенных к тепловым сетям города - 816 шт. В основном, узлы учета укомплектованы тепловычислителями ВКТ-7, ТСРВ-024, ТСРВ-034, ТЭМ-104 и расходомерами ПРЭМ, ТЭМ и ЭРСВ (различных модификаций).

Все крупные источники тепловой энергии города оборудованы приборами учета тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов.

В период 2015-2016 годов на городских сетях планируется оборудовать приборами учета тепловой энергии 158 абонентских ввода. Срок завершения планируемой установки приборов на абонентских вводах - март 2016 года. При этом, общая обеспеченность потребителей приборами учета тепловой энергии и горячей воды (в процентах от реализованной тепловой энергии) возрастет в среднем с 69% (2014 год) до 82% (2016 год).

## 3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей муниципального образования «город Глазов», в теплоснабжающих и теплосетевых организациях города созданы структурные подразделения управления производством и транспортом тепловой энергии.

Все взаимодействия между подразделениями регламентируются единой документацией, утвержденной тепловыми организациями и согласованной с Администрацией города.

Основными документами являются:

- Положение об оперативных взаимоотношениях между персоналом АО ЧМЗ, филиала АО «ОТЭК» в г. Глазове, ООО «Тепловодоканал» и МУП «Глазовские теплосети»;

- Инструкции об оперативных взаимоотношениях между персоналом МУП «Глазовские теплосети» и персоналом источников теплоснабжения;

- Инструкция по ликвидации повреждений в тепловых сетях г. Глазова;

- Инструкция по отключению и включению в работу сетей и систем теплопотребления с полным или частичным сливом сетевой воды.

Документация составлена в соответствии с требованиями действующих:

- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;

- Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения - МДК 4-02.2001;

- «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034;

- «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115.

Указанные документы регламентируют:

- Границы эксплуатационной ответственности на трубопроводы и оборудование внешних тепловых сетей;

- оперативные взаимоотношения персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию и ремонт тепловых сетей при нормальном эксплуатационном режиме тепловых сетей;

- оперативные взаимоотношения персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию и ремонт тепловых сетей при технологических нарушениях (авария, технологический отказ) в работе тепловых сетей;

- Порядок контроля за режимами работы тепловых сетей;

- Учет тепловой энергии и теплоносителя.

Положение об оперативном взаимоотношении и инструкции приведены в приложении Е.

Структура и численность персонала установлена штатным расписанием. Штатное расписание приведено в Приложении Е. Основными подразделениями являются:

- операторская служба;

- служба по обслуживанию тепловых сетей;

- служба по обслуживанию тепловых пунктов;

- служба КИПиА;

- служба по ремонту тепловых сетей.

В основные задачи операторского (диспетчерского) управления входит:

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей, контроль за гидравлическим, температурным и водным режимами;

- руководство оперативным персоналом служб;

- руководство операциями по обнаружению, локализации и ликвидации аварий в тепловых сетях.

В оперативном управлении оператора теплосети находятся магистральные, распределительные, внутриквартальные тепловые сети и вводы в жилые дома.

Для обеспечения более оперативной работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб предусмотрена оперативная схема тепловых сетей, куда вносятся все изменения по работе тепловых сетей, иальбомы тепловых камер. Оператор ведет также оперативный журнал, журнал параметров теплоносителя по каждому теплоисточнику, журнал дефектов тепловых сетей, заполняет бланки переключений на тепловых сетях.

В своей работе сотрудники оперативных диспетчерских и аварийно-ремонтных служб руководствуются должностными и производственными инструкциями, инструкцией по эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, инструкцией по ликвидации повреждений в тепловых сетях города Глазова, инструкциями об оперативных взаимоотношениях между эксплуатационным персоналом теплоисточника и МУП «Глазовские теплосети», режимными картами тепловых сетей по каждому теплоисточнику, температурными графиками, программами проведения испытаний, промывок.

Ежедневно на основании усредненной температуры наружного воздуха за прошедший промежуток времени равный 12 часам дежурный оператор тепловых сетей задает параметры теплоносителя на выходе с теплоисточников на следующий день. Параметры могут корректироваться в течение дня по необходимости.

Все отключения и включения отдельных участков теплотрасс, промывка участков сетей и проведение других операций, влияющих на гидравлический режим работы тепловых сетей и теплоисточника согласовываются с теплоисточниками и оформляются в виде заявки.

Возможно выполнение планирования режимов работы тепловых сетей (текущее и долгосрочное) с помощью программного комплекса Zulu.

Для учета работы диспетчерской службы ведется следующая оперативно-техническая документация:

- Оперативный журнал.

- Журнал распоряжений и руководящих указаний.

- Суточные ведомости часовых показаний параметров теплоносителей, режима работ котельных.

- Книга записи давлений в контрольных точках сети и тепловых пунктов.

- Журнал входящих телефонограмм.

- Журнал исходящих телефонограмм.

- Журнал заявок от потребителей.

- Журнал сведений о работе котельного оборудования.

- Журнал учета нарушений т/снабжения, водоснабжения, эл. снабжения, газоснабжения.

- Оперативная схема.

- Журнал параметров теплоносителя по каждому теплоисточнику.

- Журнал дефектов тепловых сетей.

- Бланки переключений на тепловых сетях.

- Журнал заявок на вывод оборудования в ремонт.

В распоряжении диспетчерской службы имеется следующая техническая документация.

- График дежурства диспетчеров и оперативно-ремонтного персонала.

- Оперативный журнал.

- Альбом тепловых камер с указанием их адресов и нумерацией по схеме.

- Журнал телефонограмм, исходящих и входящих.

- Журнал распоряжений.

- Журнал учета выдачи нарядов и распоряжений.

- Должностная инструкция оператора тепловых сетей.

- Должностная инструкция слесаря.

- Оперативный план взаимодействия АДС с другими службами.

- Домашние адреса руководящего персонала предприятия.

- Алфавитный список служебных и домашних телефонов руководящего персонала, а также городских и аварийных служб.

- Журнал учета расхода воды по котельным и т/п.

- Инструкции по охране труда и пожарной безопасности.

- Журнал сообщений в ГО.

- Журнал инструктажей на рабочем месте.

- График проведения противоаварийных и противопожарных тренировок.

- Программа проведения противоаварийных тренировок.

- Журнал сведения о работе котельного оборудования.

- Журнал заявок на транспорт от эксплуатационных участков и котельных (ведется на энергомеханическом участке).

- Список лиц, ответственных за перемещение грузов автокраном.

- Список стропальщиков.

- Положение о работе по нарядам-допускам.

- Список ответственных лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков по участкам и котельным.

- Список лиц, имеющих право быть руководителями работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

- Список производителей работ по нарядам-допускам в котельных и участках.

- Перечень материалов, арматуры и др. имеющихся в аварийном запасе.

Средства автоматизации и телемеханизации в распоряжении диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций отсутствуют.

В качестве средств связи в диспетчерских службах используются: местная телефонная связь и сотовая связь. Для связи с оперативно-выездными бригадами предусматривается сотовая связь.

## 3.19 Уровень автоматизация и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На существующем ЦТРП тепловых сетей, расположенных на территории завода АО «ЧМЗ», средства автоматизации отсутствуют.

Насосные станции на тепловых сетях отсутствуют.

## 3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях не предусмотрены устройства защиты от превышения давления, так как для защиты используются устройства и оборудование установленное на источниках тепловой энергии. Источники оборудованы предохранительными клапанами различных типов и диаметров.

## 3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

# 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Система централизованного теплоснабжения города состоит из четырех секционированных зон действия основных источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение производственных территорий, районов жилой застройки и общественных зданий. Зоны действия централизованного теплоснабжения охватывают большую часть территории города Глазова.

В таблице 64 показаны количественные характеристики потребителей тепловой энергии в зонах действия каждого из основных источников тепловой энергии г. Глазов.

Таблица 64 – Количественные характеристики потребителей тепловой энергии источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Характеристика потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ АО «ЧМЗ» | Корпуса завода АО «ЧМЗ» + Сторонние: Жилой фонд - 618 потребителей, нежилой фонд - 1309 потребителей |
| 2 | Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» | Сторонние: Жилой фонд - 44 потребителя, нежилой фонд - 27 потребителей |
| 3 | Котельная №3 ООО «КомЭнерго» | Сторонние: Жилой фонд - 31 потребитель, нежилой фонд - 27 потребителей |
| 4 | Котельная АО «Реммаш» | Корпуса завода АО «Реммаш» + Сторонние: Жилой фонд - 12 потребителей, нежилой фонд - 24 потребителя |

Распределение зон действия источников теплоэнергии по районам г. Глазов представлено в таблице 65.

Таблица 65 – Районы города в зоне действия теплоисточников

| № п/п | Наименование района | Наименование источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города, 5-ый участок, Западный поселок, Южный поселок, район Левобережье | ТЭЦ ЧМЗ |
| 2 | Микрорайон Южный | Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети» |
| 3 | Район птицефабрики | Котельная №3 ООО «КомЭнерго» |
| 4 | Район завода «Реммаш» | Котельная ООО «Реммаш» |

Зона действия ТЭЦ ЧМЗ

ТЭЦ АО «ЧМЗ» расположена на промышленной площадке Чепецкого механического завода. Зона действия охватывает большую часть территории города Глазова.

На рисунке 25 зона действия ТЭЦ АО «ЧМЗ» выделена цветом.

Рисунок 25 -  Зона действия ТЭЦ ЧМЗ

Зона действия котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети»

Котельная №2 – находится по адресу: ул. Куйбышева, д. 77

Зона действия котельной ограничена улицами: Сибирская, Красногорский тракт, Куйбышева, Барышникова.

На рисунке 26 приведена зона действия котельной № 2.

Рисунок 26 – Зона действия котельной № 2

Зона действия котельной № 3 ООО «КомЭнерго»

Котельная №3 – находится по адресу: ул. Удмуртская,63.

Зона действия котельной ограничена улицами: Удмуртская, 70 лет Октября.

На рисунке 27 приведена зона действия тепловых сетей котельной № 3.

Рисунок 27– Зона действия котельной № 3

Зона действия котельной ООО «Реммаш»

Котельная ООО «Реммаш» – находится по адресу: ул. Драгунова, д. 13.

Зона действия котельной ограничена улицами: Драгунова, Циолковского, Барышникова, Озерная.

На рисунке 28 приведена зона действия котельной ООО «Реммаш».

Рисунок 28 – Зона действия котельной ООО Реммаш»

На рисунке 29 показаны зоны действия основных теплоисточников г. Глазов на карте города.

Зона действия ТЭЦ ЧМЗ выделена розовым цветом, зона действия Котельной № 2 выделена зеленым цветом, зона действия котельной №3 выделена желтым цветом, зона действия котельной завода «Реммаш» выделена синим цветом.

.

Рисунок 29 – Зоны действия основных теплоисточников г. Глазова

Зоны действия ведомственных котельных

Котельная АО «Газпром газораспределение Ижевск» – находится по адресу: ул. Советская, 56в.

Зона действия котельной ограничена улицами: Техническая, Советская.

На рисунке 30 приведена зона действия котельной АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Рисунок 30 – Зона действия АО «Газпром газораспределение Ижевск»

Котельная АО «Глазовская мебельная фабрика» – находится по адресу: ул. Сибирская, д. 42.

Зона действия котельной ограничена улицами: Сибирская, Буденного, пер. Болотный.

На рисунке 31 приведена зона действия котельной АО «Глазовская мебельная фабрика».

Рисунок 31 – Зона действия АО «Глазовская мебельная фабрика»

Котельная ООО «Тепловодоканал» – находится по адресу: г. Глазов, д. Солдырь, ул. Глазовская - 2«б», корпус 911.

На рисунке 32 приведена зона действия котельной ООО «Тепловодоканал».

Рисунок 32 – Зона действия ООО «Тепловодоканал»

Котельная OАО «Глазовскийдормостстрой» – находится по адресу: Красногорский тракт 1.

Зона действия котельной ограничена улицами: Красногорский тракт, Сибирская.

На рисунке 33 приведена зона действия котельной OАО «Глазовскийдормостстрой».

Рисунок 33– Зона действия OАО «Глазовскийдормостстрой»

Котельные OОО «Глазовский завод «Химмаш»» – находятся по адресу: Химмашевское шоссе, 9.

На рисунке 34 приведена зона действия котельных OОО «Глазовский завод «Химмаш»».

Рисунок 34 – Зона действия котельных OОО «Глазовский завод «Химмаш»»

Котельная АО «Глазов-молоко» – находится по адресу: ул. Драгунова, 51.

На рисунке 35 приведена зона действия котельной АО «Глазов-молоко».

Рисунок 35 – Зона действия АО «Глазов-молоко»

Котельная АО «МРСК Центра и Приволжья» – находится по адресу: ул. Драгунова, 77.

Зона действия котельной ограничена улицами: Красногорский тракт, Сибирская, Драгунова.

На рисунке 36 приведена зона действия котельной АО «МРСК Центра и Приволжья».

Рисунок 36 – Зона действия АО «МРСК Центра и Приволжья»

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

На рисунке 37 приведены зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Рисунок 37 – Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

# 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

## 5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Итоговая суммарная потребность в тепловой мощности конечных потребителей централизованных систем теплоснабжения г. Глазов на 01.01.2015 составляет 529,05 Гкал/ч.

Данные о потребности в тепловой мощности конечных потребителей, с разбивкой по источникам и по видам теплоносителя, приведены в таблице 66.

Таблица 66 – Сводные данные потребности в тепловой мощности потребителей централизованного теплоснабжения г. Глазов на 01.01.2015

|  | Вид теплоносителя |  | Суммарно,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горячая вода, Гкал/ч | Пар Гкал/ч |  |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ", в т.ч.: | 470,10 | 26,03 | 496,13 |
| корпуса АО "ЧМЗ"; | 97,70 | 22,62 | 120,32 |
| сторонние потребители, в т.ч.: | 372,40 | 3,41 | 375,81 |
| МУП "Глазовские теплосети" | 336,32 | 0,68 | 337,00 |
| Прочие | 36,08 | 2,73 | 38,81 |
| Котельная №2 МУП "Глазовские теплосети": | 10,77 | 0,00 | 10,77 |
| Котельная АО "Реммаш", в т.ч.: | 6,79 | 0,00 | 6,79 |
| корпуса АО "Реммаш" | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| сторонние потребители, в т.ч.: | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| МУП "Глазовские теплосети" | 4,88 | 0,00 | 4,88 |
| Прочие | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| Котельная ООО "КомЭнерго" | 15,35 | 0,00 | 15,35 |
| ВСЕГО: | 503,02 | 26,03 | 529,05 |

Потребность в тепловой мощности конечных потребителей МУП «Глазовские теплосети» составляет 368 Гкал/ч, в том числе:

- Теплоноситель «Горячая вода» - 367,32 Гкал/ч:

на отопление – 238,93 Гкал/ч,

вентиляцию – 8,2 Гкал/ч,

горячее водоснабжение (максимально в час) – 120,19 Гкал/ч;

- Теплоноситель «Пар» – 0,68 Гкал/ч.

Характеристики потребителей тепловой энергии, с учетом их кадастровой принадлежности, представлены в приложении И.

Информация о потребности в тепловой мощности в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха включает в себя информацию о потребителях следующих генерирующих объектов:

- ТЭЦ АО «ЧМЗ»;

- Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»;

- Котельная ООО «КомЭнерго»;

- Котельная АО «Реммаш».

Сводные значения потребности в тепловой мощности сторонних потребителей в расчётных элементах территориального деления на 01.01.2015 по договорам теплоснабжения приведены в таблице 67. (теплоноситель - «горячая вода»).

Сводные значения потребности в тепловой мощности собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») в расчётных элементах территориального деления на 01.01.2015 приведены в таблице 68. (теплоноситель - «горячая вода»).

Сводные значения потребности в тепловой мощности, по теплоносителю «Пар», сторонних потребителей и собственных корпусов завода (АО «ЧМЗ») в расчётных элементах территориального деления на 01.01.2015 приведены в таблице 69.

Таблица 67 – Сводные данные потребности в тепловой мощности сторонних потребителей в расчётных элементах территориального деления на 01.01.2015 (теплоноситель - «горячая вода»)

| Кадастровый номер | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Суммарно, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 10,777 | 11,149 | 5,797 | 27,723 |
| 18:28:000003 | 0,393 | 0,256 | 0,076 | 0,725 |
| 18:28:000007 | 3,154 | 0,000 | 0,007 | 3,161 |
| 18:28:000008 | 0,577 | 0,000 | 0,038 | 0,615 |
| 18:28:000009 | 3,125 | 0,000 | 2,040 | 5,165 |
| 18:28:000010 | 2,420 | 0,000 | 1,279 | 3,699 |
| 18:28:000011 | 12,070 | 4,534 | 4,140 | 20,744 |
| 18:28:000013 | 12,087 | 0,774 | 14,183 | 27,044 |
| 18:28:000014 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| 18:28:000018 | 0,384 | 0,000 | 0,000 | 0,384 |
| 18:28:000019 | 0,067 | 0,000 | 0,083 | 0,150 |
| 18:28:000020 | 0,098 | 0,000 | 0,069 | 0,167 |
| 18:28:000021 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |
| 18:28:000022 | 3,955 | 0,000 | 1,275 | 5,230 |
| 18:28:000023 | 0,789 | 0,000 | 0,989 | 1,778 |
| 18:28:000024 | 1,990 | 0,000 | 1,807 | 3,797 |
| 18:28:000025 | 0,789 | 0,000 | 0,000 | 0,789 |
| 18:28:000026 | 0,113 | 0,000 | 0,022 | 0,135 |
| 18:28:000027 | 1,088 | 0,000 | 0,000 | 1,088 |
| 18:28:000028 | 6,657 | 0,000 | 3,823 | 10,480 |
| 18:28:000029 | 6,639 | 0,000 | 3,872 | 10,511 |
| 18:28:000030 | 4,894 | 0,087 | 1,962 | 6,943 |
| 18:28:000031 | 9,429 | 0,070 | 4,185 | 13,684 |
| 18:28:000032 | 6,752 | 0,073 | 3,755 | 10,580 |
| 18:28:000033 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| 18:28:000034 | 16,229 | 0,343 | 16,814 | 33,386 |
| 18:28:000037 | 0,151 | 0,000 | 0,021 | 0,172 |
| 18:28:000038 | 5,601 | 0,000 | 1,856 | 7,457 |
| 18:28:000039 | 9,402 | 0,104 | 4,122 | 13,628 |
| 18:28:000040 | 6,702 | 0,000 | 2,669 | 9,371 |
| 18:28:000041 | 4,677 | 0,084 | 2,158 | 6,919 |
| 18:28:000042 | 3,516 | 3,417 | 1,347 | 8,280 |
| 18:28:000043 | 4,717 | 0,000 | 1,951 | 6,668 |
| 18:28:000044 | 4,204 | 0,550 | 1,913 | 6,667 |
| 18:28:000045 | 4,133 | 0,000 | 1,640 | 5,773 |
| 18:28:000046 | 2,541 | 0,000 | 1,322 | 3,863 |
| 18:28:000047 | 16,271 | 0,641 | 7,067 | 23,979 |
| 18:28:000051 | 0,059 | 0,000 | 0,004 | 0,063 |
| 18:28:000052 | 8,663 | 0,000 | 0,117 | 8,780 |
| 18:28:000053 | 2,910 | 0,000 | 0,798 | 3,708 |
| 18:28:000054 | 3,371 | 0,030 | 0,717 | 4,118 |
| 18:28:000055 | 10,794 | 0,057 | 7,645 | 18,496 |
| 18:28:000056 | 5,053 | 0,027 | 3,190 | 8,270 |
| 18:28:000057 | 6,038 | 0,179 | 3,135 | 9,352 |
| 18:28:000058 | 12,914 | 1,005 | 6,698 | 20,617 |
| 18:28:000059 | 0,229 | 0,000 | 0,007 | 0,236 |
| 18:28:000061 | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,142 |
| 18:28:000062 | 2,503 | 0,000 | 1,490 | 3,993 |
| 18:28:000064 | 0,543 | 0,000 | 0,955 | 1,498 |
| 18:28:000065 | 0,721 | 0,000 | 0,585 | 1,306 |
| 18:28:000066 | 1,069 | 0,278 | 0,644 | 1,991 |
| 18:28:000068 | 0,117 | 0,000 | 0,023 | 0,140 |
| 18:28:000070 | 1,131 | 0,000 | 0,286 | 1,417 |
| 18:28:000072 | 1,761 | 0,000 | 0,778 | 2,539 |
| 18:28:000074 | 0,536 | 0,000 | 0,035 | 0,571 |
| 18:28:000075 | 7,880 | 0,000 | 2,767 | 10,647 |
| 18:28:000078 | 0,771 | 0,000 | 0,035 | 0,806 |
| 18:28:000079 | 0,469 | 0,000 | 0,256 | 0,725 |
| 18:28:000080 | 1,144 | 0,000 | 0,096 | 1,240 |
| 18:28:000081 | 3,461 | 0,000 | 0,690 | 4,151 |
| 18:28:000082 | 0,695 | 0,000 | 0,120 | 0,815 |
| 18:28:000083 | 1,069 | 0,000 | 0,215 | 1,284 |
| 18:28:000084 | 0,400 | 0,000 | 0,075 | 0,475 |
| 18:28:000085 | 0,106 | 0,000 | 0,024 | 0,130 |
| 18:28:000086 | 3,019 | 0,000 | 0,624 | 3,643 |
| 18:28:000087 | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 |
| 18:28:000088 | 0,569 | 0,000 | 0,099 | 0,668 |
| 18:28:000090 | 0,756 | 0,000 | 0,119 | 0,875 |
| 18:28:000091 | 1,977 | 0,000 | 1,459 | 3,436 |
| 18:28:000092 | 0,739 | 0,000 | 0,091 | 0,830 |
| 18:28:000093 | 0,007 | 0,000 | 0,001 | 0,008 |
| 18:28:000094 | 0,831 | 0,000 | 0,606 | 1,437 |
| 18:28:000095 | 3,128 | 0,000 | 0,730 | 3,858 |
| 18:28:000096 | 0,124 | 0,000 | 0,007 | 0,131 |
| 18:28:000098 | 0,151 | 0,000 | 0,004 | 0,155 |
| ИТОГО | 252,50 | 23,66 | 127,41 | 403,56 |

Примечание. Расходы тепловой энергии приведены без учета потерь в тепловых сетях

Таблица 68 – Сводные данные потребности в тепловой мощности собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») в расчётных элементах территориального деления на 01.01.2015 (теплоноситель - «горячая вода»)

| Кадастровый квартал | Суммарно (от.+вен.+ГВС), Гкал/ч |
| --- | --- |
| 18:28:000001 | 97,71 |
| 18:28:000068 | 1,77 |
| ИТОГО | 99,48 |

Таблица 69 – Сводные данные потребности в тепловой мощности по теплоносителю «Пар», сторонних потребителей и собственных корпусов завода АО «ЧМЗ» в расчётных элементах территориального деления на 01.01.2015.

| Кадастровый квартал | Собственные корпуса, Гкал/ч | Сторонние потребители, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 22,62 | 2,33 |
| 18:28:000011 | 0,00 | 0,41 |
| 18:28:000028 | 0,00 | 0,68 |
| ИТОГО | 22,62 | 3,42 |

## 5.2 Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г. Глазов не применяются.

## 5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетные значения потребления тепловой энергии сторонними потребителями (теплоноситель «горячая вода») в расчетных элементах территориального деления за отопительный период 2014 г. и за 2014 год в целом приведены в таблице 70 и таблице 71 соответственно.

Расчетные значения потребления тепловой энергии собственными корпусами заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») в расчетных элементах территориального деления за отопительный период 2014 г. и за 2014 год в целом приведены в таблице 72.

Расчетные значения потребления тепловой энергии, по теплоносителю «Пар», сторонними потребителями и собственными корпусами завода АО «ЧМЗ» в расчетных элементах территориального деления за 2014 год в целом приведены в таблице 73.

Таблица 70 – Расчетные значения потребления тепловой энергии сторонними потребителями (теплоноситель «горячая вода») в расчетных элементах территориального деления за отопительный период 2014 года, Гкал

| Кадастровый квартал | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Суммарно, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 61557,65 | 63683,09 | 33114,18 | 158354,92 |
| 18:28:000003 | 2243,10 | 1462,27 | 434,11 | 4139,49 |
| 18:28:000007 | 18015,65 | 0,00 | 39,98 | 18055,63 |
| 18:28:000008 | 3295,82 | 0,00 | 217,06 | 3512,88 |
| 18:28:000009 | 17850,00 | 0,00 | 11652,48 | 29502,48 |
| 18:28:000010 | 13823,04 | 0,00 | 7305,65 | 21128,69 |
| 18:28:000011 | 68942,58 | 25899,35 | 23647,68 | 118489,61 |
| 18:28:000013 | 69040,94 | 4421,09 | 81013,30 | 154475,33 |
| 18:28:000014 | 108,53 | 0,00 | 0,00 | 108,53 |
| 18:28:000018 | 2193,41 | 0,00 | 0,00 | 2193,41 |
| 18:28:000019 | 382,70 | 0,00 | 474,10 | 856,80 |
| 18:28:000020 | 559,78 | 0,00 | 394,13 | 953,90 |
| 18:28:000021 | 302,74 | 0,00 | 0,00 | 302,74 |
| 18:28:000022 | 22590,96 | 0,00 | 7282,80 | 29873,76 |
| 18:28:000023 | 4506,77 | 0,00 | 5649,17 | 10155,94 |
| 18:28:000024 | 11366,88 | 0,00 | 10321,58 | 21688,46 |
| 18:28:000025 | 4506,77 | 0,00 | 0,00 | 4506,77 |
| 18:28:000026 | 645,46 | 0,00 | 125,66 | 771,12 |
| 18:28:000027 | 6214,66 | 0,00 | 0,00 | 6214,66 |
| 18:28:000028 | 38024,78 | 0,00 | 21836,98 | 59861,76 |
| 18:28:000029 | 37921,97 | 0,00 | 22116,86 | 60038,83 |
| 18:28:000030 | 27954,53 | 496,94 | 11206,94 | 39658,42 |
| 18:28:000031 | 53858,45 | 399,84 | 23904,72 | 78163,01 |
| 18:28:000032 | 38567,42 | 416,98 | 21448,56 | 60432,96 |
| 18:28:000033 | 119,95 | 0,00 | 0,00 | 119,95 |
| 18:28:000034 | 92700,05 | 1959,22 | 96041,57 | 190700,83 |
| 18:28:000037 | 862,51 | 0,00 | 119,95 | 982,46 |
| 18:28:000038 | 31992,91 | 0,00 | 10601,47 | 42594,38 |
| 18:28:000039 | 53704,22 | 594,05 | 23544,86 | 77843,14 |
| 18:28:000040 | 38281,82 | 0,00 | 15245,33 | 53527,15 |
| 18:28:000041 | 26715,02 | 479,81 | 12326,50 | 39521,33 |
| 18:28:000042 | 20083,39 | 19517,90 | 7694,06 | 47295,36 |
| 18:28:000043 | 26943,50 | 0,00 | 11144,11 | 38087,62 |
| 18:28:000044 | 24013,25 | 3141,60 | 10927,06 | 38081,90 |
| 18:28:000045 | 23607,70 | 0,00 | 9367,68 | 32975,38 |
| 18:28:000046 | 14514,19 | 0,00 | 7551,26 | 22065,46 |
| 18:28:000047 | 92939,95 | 3661,39 | 40366,70 | 136968,05 |
| 18:28:000051 | 337,01 | 0,00 | 22,85 | 359,86 |
| 18:28:000052 | 49483,06 | 0,00 | 668,30 | 50151,36 |
| 18:28:000053 | 16621,92 | 0,00 | 4558,18 | 21180,10 |
| 18:28:000054 | 19255,15 | 171,36 | 4095,50 | 23522,02 |
| 18:28:000055 | 61655,33 | 325,58 | 43668,24 | 105649,15 |
| 18:28:000056 | 28862,74 | 154,22 | 18221,28 | 47238,24 |
| 18:28:000057 | 34489,06 | 1022,45 | 17907,12 | 53418,62 |
| 18:28:000058 | 73764,77 | 5740,56 | 38258,98 | 117764,30 |
| 18:28:000059 | 1308,05 | 0,00 | 39,98 | 1348,03 |
| 18:28:000061 | 811,10 | 0,00 | 0,00 | 811,10 |
| 18:28:000062 | 14297,14 | 0,00 | 8510,88 | 22808,02 |
| 18:28:000064 | 3101,62 | 0,00 | 5454,96 | 8556,58 |
| 18:28:000065 | 4118,35 | 0,00 | 3341,52 | 7459,87 |
| 18:28:000066 | 6106,13 | 1587,94 | 3678,53 | 11372,59 |
| 18:28:000068 | 669,57 | 0,00 | 130,11 | 799,68 |
| 18:28:000070 | 6460,27 | 0,00 | 1633,63 | 8093,90 |
| 18:28:000072 | 10058,83 | 0,00 | 4443,94 | 14502,77 |
| 18:28:000074 | 3061,63 | 0,00 | 199,92 | 3261,55 |
| 18:28:000075 | 45010,56 | 0,00 | 15805,10 | 60815,66 |
| 18:28:000078 | 4403,95 | 0,00 | 199,92 | 4603,87 |
| 18:28:000079 | 2678,93 | 0,00 | 1462,27 | 4141,20 |
| 18:28:000080 | 6534,53 | 0,00 | 548,35 | 7082,88 |
| 18:28:000081 | 19769,23 | 0,00 | 3941,28 | 23710,51 |
| 18:28:000082 | 3969,84 | 0,00 | 685,44 | 4655,28 |
| 18:28:000083 | 6106,13 | 0,00 | 1228,08 | 7334,21 |
| 18:28:000084 | 2284,80 | 0,00 | 428,40 | 2713,20 |
| 18:28:000085 | 605,47 | 0,00 | 137,09 | 742,56 |
| 18:28:000086 | 17244,53 | 0,00 | 3564,29 | 20808,82 |
| 18:28:000087 | 925,34 | 0,00 | 0,00 | 925,34 |
| 18:28:000088 | 3250,13 | 0,00 | 565,49 | 3815,62 |
| 18:28:000090 | 4318,27 | 0,00 | 679,73 | 4998,00 |
| 18:28:000091 | 11292,62 | 0,00 | 8333,81 | 19626,43 |
| 18:28:000092 | 4221,17 | 0,00 | 519,79 | 4740,96 |
| 18:28:000093 | 39,98 | 0,00 | 5,71 | 45,70 |
| 18:28:000094 | 4746,67 | 0,00 | 3461,47 | 8208,14 |
| 18:28:000095 | 17867,14 | 0,00 | 4169,76 | 22036,90 |
| 18:28:000096 | 708,29 | 0,00 | 39,98 | 748,27 |
| 18:28:000098 | 862,51 | 0,00 | 22,85 | 885,36 |

Таблица 71 – Расчетные значения потребления тепловой энергии сторонними потребителями (теплоноситель «горячая вода») в расчетных элементах территориального деления за 2014 год, Гкал

| Кадастровый квартал | Отопление, Гкал | Вентиляция, Гкал | ГВС, Гкал | Суммарно, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 61557,65 | 63683,09 | 50784,35 | 176025,09 |
| 18:28:000003 | 2243,10 | 1462,27 | 665,76 | 4371,13 |
| 18:28:000007 | 18015,65 | 0,00 | 61,32 | 18076,97 |
| 18:28:000008 | 3295,82 | 0,00 | 332,88 | 3628,70 |
| 18:28:000009 | 17850,00 | 0,00 | 17870,40 | 35720,40 |
| 18:28:000010 | 13823,04 | 0,00 | 11204,04 | 25027,08 |
| 18:28:000011 | 68942,58 | 25899,35 | 36266,40 | 131108,33 |
| 18:28:000013 | 69040,94 | 4421,09 | 124243,08 | 197705,11 |
| 18:28:000014 | 108,53 | 0,00 | 0,00 | 108,53 |
| 18:28:000018 | 2193,41 | 0,00 | 0,00 | 2193,41 |
| 18:28:000019 | 382,70 | 0,00 | 727,08 | 1109,78 |
| 18:28:000020 | 559,78 | 0,00 | 604,44 | 1164,22 |
| 18:28:000021 | 302,74 | 0,00 | 0,00 | 302,74 |
| 18:28:000022 | 22590,96 | 0,00 | 11169,00 | 33759,96 |
| 18:28:000023 | 4506,77 | 0,00 | 8663,64 | 13170,41 |
| 18:28:000024 | 11366,88 | 0,00 | 15829,32 | 27196,20 |
| 18:28:000025 | 4506,77 | 0,00 | 0,00 | 4506,77 |
| 18:28:000026 | 645,46 | 0,00 | 192,72 | 838,18 |
| 18:28:000027 | 6214,66 | 0,00 | 0,00 | 6214,66 |
| 18:28:000028 | 38024,78 | 0,00 | 33489,48 | 71514,26 |
| 18:28:000029 | 37921,97 | 0,00 | 33918,72 | 71840,69 |
| 18:28:000030 | 27954,53 | 496,94 | 17187,12 | 45638,59 |
| 18:28:000031 | 53858,45 | 399,84 | 36660,60 | 90918,89 |
| 18:28:000032 | 38567,42 | 416,98 | 32893,80 | 71878,20 |
| 18:28:000033 | 119,95 | 0,00 | 0,00 | 119,95 |
| 18:28:000034 | 92700,05 | 1959,22 | 147290,64 | 241949,90 |
| 18:28:000037 | 862,51 | 0,00 | 183,96 | 1046,47 |
| 18:28:000038 | 31992,91 | 0,00 | 16258,56 | 48251,47 |
| 18:28:000039 | 53704,22 | 594,05 | 36108,72 | 90406,99 |
| 18:28:000040 | 38281,82 | 0,00 | 23380,44 | 61662,26 |
| 18:28:000041 | 26715,02 | 479,81 | 18904,08 | 46098,91 |
| 18:28:000042 | 20083,39 | 19517,90 | 11799,72 | 51401,02 |
| 18:28:000043 | 26943,50 | 0,00 | 17090,76 | 44034,26 |
| 18:28:000044 | 24013,25 | 3141,60 | 16757,88 | 43912,73 |
| 18:28:000045 | 23607,70 | 0,00 | 14366,40 | 37974,10 |
| 18:28:000046 | 14514,19 | 0,00 | 11580,72 | 26094,91 |
| 18:28:000047 | 92939,95 | 3661,39 | 61906,92 | 158508,26 |
| 18:28:000051 | 337,01 | 0,00 | 35,04 | 372,05 |
| 18:28:000052 | 49483,06 | 0,00 | 1024,92 | 50507,98 |
| 18:28:000053 | 16621,92 | 0,00 | 6990,48 | 23612,40 |
| 18:28:000054 | 19255,15 | 171,36 | 6280,92 | 25707,43 |
| 18:28:000055 | 61655,33 | 325,58 | 66970,20 | 128951,11 |
| 18:28:000056 | 28862,74 | 154,22 | 27944,40 | 56961,36 |
| 18:28:000057 | 34489,06 | 1022,45 | 27462,60 | 62974,10 |
| 18:28:000058 | 73764,77 | 5740,56 | 58674,48 | 138179,81 |
| 18:28:000059 | 1308,05 | 0,00 | 61,32 | 1369,37 |
| 18:28:000061 | 811,10 | 0,00 | 0,00 | 811,10 |
| 18:28:000062 | 14297,14 | 0,00 | 13052,40 | 27349,54 |
| 18:28:000064 | 3101,62 | 0,00 | 8365,80 | 11467,42 |
| 18:28:000065 | 4118,35 | 0,00 | 5124,60 | 9242,95 |
| 18:28:000066 | 6106,13 | 1587,94 | 5641,44 | 13335,50 |
| 18:28:000068 | 669,57 | 0,00 | 199,54 | 869,11 |
| 18:28:000070 | 6460,27 | 0,00 | 2505,36 | 8965,63 |
| 18:28:000072 | 10058,83 | 0,00 | 6815,28 | 16874,11 |
| 18:28:000074 | 3061,63 | 0,00 | 306,60 | 3368,23 |
| 18:28:000075 | 45010,56 | 0,00 | 24238,92 | 69249,48 |
| 18:28:000078 | 4403,95 | 0,00 | 306,60 | 4710,55 |
| 18:28:000079 | 2678,93 | 0,00 | 2242,56 | 4921,49 |
| 18:28:000080 | 6534,53 | 0,00 | 840,96 | 7375,49 |
| 18:28:000081 | 19769,23 | 0,00 | 6044,40 | 25813,63 |
| 18:28:000082 | 3969,84 | 0,00 | 1051,20 | 5021,04 |
| 18:28:000083 | 6106,13 | 0,00 | 1883,40 | 7989,53 |
| 18:28:000084 | 2284,80 | 0,00 | 657,00 | 2941,80 |
| 18:28:000085 | 605,47 | 0,00 | 210,24 | 815,71 |
| 18:28:000086 | 17244,53 | 0,00 | 5466,24 | 22710,77 |
| 18:28:000087 | 925,34 | 0,00 | 0,00 | 925,34 |
| 18:28:000088 | 3250,13 | 0,00 | 867,24 | 4117,37 |
| 18:28:000090 | 4318,27 | 0,00 | 1042,44 | 5360,71 |
| 18:28:000091 | 11292,62 | 0,00 | 12780,84 | 24073,46 |
| 18:28:000092 | 4221,17 | 0,00 | 797,16 | 5018,33 |
| 18:28:000093 | 39,98 | 0,00 | 8,76 | 48,74 |
| 18:28:000094 | 4746,67 | 0,00 | 5308,56 | 10055,23 |
| 18:28:000095 | 17867,14 | 0,00 | 6394,80 | 24261,94 |
| 18:28:000096 | 708,29 | 0,00 | 61,32 | 769,61 |
| 18:28:000098 | 862,51 | 0,00 | 35,04 | 897,55 |

Таблица 72 – Расчетные значения потребления тепловой энергии собственными корпусами заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») в расчетных элементах территориального деления за 2014 год, Гкал (теплоноситель «горячая вода»)

| Кадастровый квартал | Потребление за отопительный период 2014г., Гкал | Потребление за 2014г. в целом, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 311 884,402 | 322 848,095 |
| 18:28:000068 | 6 333,482 | 6 726,690 |

Таблица 73 – Расчетные значения потребления тепловой энергии, по теплоносителю «Пар», сторонними и собственными корпусами завода АО «ЧМЗ» в расчетных элементах территориального деления за 2014 год в целом, Гкал

| Кадастровый квартал | Собственные корпуса, Гкал | Сторонние потребители, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 18:28:000001 | 198 159,7 | 20 357,6 |
| 18:28:000011 | 0,00 | 3 544 |
| 18:28:000028 | 0,00 | 5 969,5 |
| ИТОГО | 198 159,7 | 29 871,1 |

## 5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия каждого источника централизованного теплоснабжения по договорам теплоснабжения конечных потребителей приведены в таблицах И.1-И.5, И.8-И.13 приложения И.

Обобщенные данные распределения потребности в тепловой мощности сторонних потребителей в зонах действия Источников тепловой энергии на 01.01.2015г. приведены в таблице 74.

Данные о распределения потребности в тепловой мощности собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») на 01.01.2015г. приведены в таблице 75.

Таблица 74 – Распределение потребности в тепловой мощности сторонних потребителей при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | «Горячая вода» |  |  |  | «Пар», Гкал/ч | ИТОГО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС (макс.), Гкал/ч | Суммарно, Гкал/ч |  |  |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | 228,73 | 23,65 | 120,01 | 372,40 | 3,41 | 375,81 |
| Котельная №2 МУП "Глазовские теплосети" | 8,49 | 0,00 | 2,28 | 10,77 | 0,00 | 10,77 |
| Котельная АО "Реммаш" | 4,21 | 0,00 | 0,81 | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| Котельная ООО "КомЭнерго" | 11,06 | 0,00 | 4,29 | 15,35 | 0,00 | 15,35 |
| Всего: | 252,49 | 23,65 | 127,40 | 403,55 | 3,41 | 406,96 |

Таблица 75 – Распределение потребности в тепловой мощности собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш»)

| Источник теплоснабжения | «Горячая вода», Гкал/ч | «Пар», Гкал/ч | ИТОГО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО "ЧМЗ" | 97,70 | 22,62 | 120,32 |
| Котельная АО "Реммаш" | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| Всего: | 99,47 | 22,62 | 122,09 |

## 5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление регламентированы Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 554 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике». Нормативы потребления приведены в таблице 76.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории г. Глазов регламентируются Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27.05.2013 № 222 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике» и приведены в таблице 77.

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории г. Глазов регламентируются Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 23.05.2013 № 223 «Об утверждении норматива потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном доме в Удмуртской Республике» и составляют 0,041 куб. м в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Таблица 76 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории г. Глазов, Гкал/кв. м в месяц отопительного периода

| N п/п | Этажность многокв. дома, жилого дома | С 1 января 2015 года | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года | С 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | С 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | С 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | С 2017 года |
|  |  |  | Повышающий коэффициент 1,1 | Повышающий коэффициент 1,2 | Повышающий коэффициент 1,4 | Повышающий коэффициент 1,5 | Повышающий коэффициент 1,6 |
| 1 | 1 | 0,0267 | 0,0294 | 0,0320 | 0,0374 | 0,0401 | 0,0427 |
| 2 | 2 | 0,0267 | 0,0294 | 0,0320 | 0,0374 | 0,0401 | 0,0427 |
| 3 | 3 - 4 | 0,0267 | 0,0294 | 0,0320 | 0,0374 | 0,0401 | 0,0427 |
| 4 | 5 - 9 | 0,0217 | 0,0239 | 0,0260 | 0,0304 | 0,0326 | 0,0347 |
| 5 | 10 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 |
| 6 | 11 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 |
| 7 | 12 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 |
| 8 | 13 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 |
| 9 | 14 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 |
| 10 | 15 | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 |
| 11 | 16 и более | 0,0210 | 0,0231 | 0,0252 | 0,0294 | 0,0315 | 0,0336 |

1 Согласно пункту 3(1) приложения к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Таблица 77 – Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории г. Глазов.

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома |  | Нормативы потребления в жилых помещениях в многоквартирном доме или жилом доме |
| --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение |
|  |  | куб.метр на 1 человека в месяц |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с внутридомовой системой канализации, присоединенной и не присоединенной к централизованным сетям водоотведения | с ванной, с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 3,22 |
|  | с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 2,84 |
|  | с раковиной, кухонной мойкой, унитазом | 1,49 |
|  | с раковиной, унитазом | 0,95 |
| Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с внутридомовой системой канализации, присоединенной не присоединенной к централизованным сетям водоотведения | коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей | 1,09 |
|  | коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже | 1,3 |
|  | секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции | 1,92 |
|  | гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | 1,17 |
|  | гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и душем при каждой квартире | 2,3 |

# 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## 6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии – по каждому из выводов. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртская Республика на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и располагаемых мощностях источников тепловой энергии, а также потерь тепловой мощности в тепловых сетях были составлены балансы тепловой мощности и нагрузки источников теплоснабжения по состоянию на 01.01.2015 г., приведенные в таблицах 78 - 81.

Также в указанных таблицах приведены ретроспективные балансы тепловой мощности и нагрузки источников теплоснабжения.

Резервы/дефициты тепловой мощности на 2014 год. определялись с учетом фактических значений тепловых нагрузок, а ретроспективные резервы/дефициты (2011-2013 гг.) - с учетом договорных значений тепловых нагрузок.

Таблица 78 – Баланс тепловой мощности и нагрузки ТЭЦ ЧМЗ

| Наименование | Ед. Изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 697,0 | 697,0 | 697,0 | 697,0 |
| Установленная тепловая мощность ТФУ | Гкал/ч | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 |
| Установленная тепловая мощность ПВК и РОУ | Гкал/ч | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 536,7 | 536,7 | 536,7 | 536,7 |
| Ограничения | Гкал/ч | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 515,7 | 515,7 | 515,7 | 515,7 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 452,1 | 451,1 | 451,1* | 368,3 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 329,1 | 329,1 | 329,1 | 298,8 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 43,5 |
| Пар | Гкал/ч | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 35,2 | 36,2 | 36,2 | 119,0 |

*Примечание: по данным ТСО

Таблица 79 – Баланс тепловой мощности и нагрузки котельной №2

| Наименование | Ед. Изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Ограничения | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 7,9 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,6 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |

Таблица 80 – Баланс тепловой мощности и нагрузки котельной №3

| Наименование | Ед. Изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Ограничения | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 10,0 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 9,2 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,8 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 15,1 |

Таблица 81 – Баланс тепловой мощности и нагрузки котельной завода «Реммаш»

| Наименование | Ед. Изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Технические нереализуемая мощность | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая мощность "нетто" | Гкал/ч | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Потери при передаче всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| через изоляционные конструкции | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| с утечками теплоносителя | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, в т.ч. | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,9 |
| Отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,1 |
| ГВС (ср.) | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Пар | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности | Гкал/ч | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,5 |

## 6.2 Гидравлический режим, обеспечивающий передачу тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующий существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для водяных тепловых сетей предусматриваются следующие гидравлические режимы:

- расчетный – по расчетным расходам сетевой воды;

- зимний – при максимальном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода;

- переходный – при максимальном отборе воды на ГВС из подающего трубопровода;

- летний – при максимальной нагрузке на ГВС в неотопительный период;

- статический – при отсутствии циркуляции в тепловой сети;

- аварийный.

Для оценки обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, гидравлических режимов, а также для определения пропускной способности магистральных и распределительных тепловых сетей, т.е. условий, при которых обеспечивается подача тепловой энергии от источников до потребителей, проведены гидравлические расчеты тепловых сетей от основных источников теплоснабжения города.

Расчеты проведены с помощью электронной модели системы теплоснабжения. При этом принимались следующие условия:

- расходы теплоносителя принимались согласно утвержденным температурным графикам для каждого источника и договорной нагрузки подключенных потребителей;

- рассматривался наиболее сложный гидравлический режим работы при водоразборе теплоносителя на ГВС.

- Результаты расчета представлены в приложениях к Тому 4 (Создание «Электронной модели систем теплоснабжения города». Общая пояснительная записка) в виде:

- схем тепловых сетей;

- пьезометрических графиков по основным магистральным направлениям;

- табличных данных по участкам сети.

Анализ гидравлических режимов и оценка пропускной способности сетей так же представлены в Томе 4 настоящей работы.

## 6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии города Глазов на 2014 год отсутствует, при условии учета в балансе тепловой мощности фактических тепловых нагрузок потребителей.

## 6.4 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Суммарный резерв тепловой мощности основных источников тепловой энергии на 2014 год, при условии учета в балансе тепловой мощности фактических тепловых нагрузок потребителей города Глазов составляет 152,6 Гкал/ч, в т.ч:

- на ТЭЦ ЧМЗ – 119,0 Гкал/ч;

- на котельной №2 – 2,0 Гкал/ч;

- на котельной №3 – 15,1 Гкал/ч;

- на котельной завода «Реммаш» - 16,5 Гкал/ч.

# 7 Балансы теплоносителя

## 7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, а также в аварийных режимах систем теплоснабжения

    - Общие положения

Согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя 	в водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41-4.2000) под балансом теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) понимается итог распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании до границ эксплуатационной ответственности и использованного абонентами.

Под балансами производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии в данной работе понимаются итоги проверки на соблюдение требований норм технологического проектирования или других нормативных документов, т.е. соответствия и достаточности, резервов или дефицитов производительности оборудования установок водоподготовки для подпитки теплосети существующих источников тепловой энергии.

Теплоноситель в системе теплоснабжения, образованной источниками г. Глазов, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для обеспечения горячего водоснабжения (для открытых схем).

Количество теплоносителя, используемого на горячее водоснабжение потребителей (для открытых схем) и на утечки теплоносителя, восполняется подпиткой тепловой сети.

    - Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети ТЭЦ

В приложении Ж приведено описание, состав и характеристика оборудования ВПУ, качество исходной, подпиточной и сетевой воды на Источниках г. Глазов.

В таблице 82 приведены среднегодовые балансы теплоносителя основных источников теплоснабжения города Глазов за период с 2010 года по 2014 год.

В таблице 83 представлены балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей за период 2010-2014 гг, в существующих зонах действия основных источников теплоснабжения города, в том числе с учетом аварийных режимов работы систем теплоснабжения.

На рисунках 38 - 41 представлены данные о среднегодовой подпитке тепловой сети (за 2010 – 2014 гг.) в зонах действия основных источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение города.

На рисунке 42 представлен баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей за 2014 год в существующей зоне действия ТЭЦ АО «ЧМЗ».

На рисунке 43 представлен баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей за 2014 год в существующих зонах действия основных котельных города за 2014 год.

Таблица 82 – среднегодовые балансы теплоносителя основных источников теплоснабжения города за 2010-2014 гг.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ АО «ЧМЗ» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 4233,1 | 3618,7 | 3356,4 | 3138,4 | 2861,9 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тыс. т/год | 430,1 | 370,0 | 370,0 | 366,7 | 366,7 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 3803,0 | 3248,7 | 2986,4 | 2771,6 | 2495,1 |
| Котельная №2 МУП "Глазовские теплосети" |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 135,9 | 128,0 | 123,4 | 109,5 | 102,3 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тыс. т/год | 6,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 129,0 | 122,6 | 117,9 | 104,0 | 96,9 |
| Котельная ООО "КомЭнерго" |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 135,9 | 128,0 | 123,4 | 109,5 | 139,2 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тыс. т/год | 9,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 126,6 | 119,6 | 115,0 | 101,1 | 130,8 |
| Котельная АО "Реммаш" |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 63,3 | 87,9 | 99,2 | 95,5 | 76,6 |
| Потери теплоносителя с нормируемой утечкой | тыс. т/год | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 61,5 | 86,3 | 97,6 | 93,9 | 75,0 |

Рисунок 38 – среднегодовая среднегодовая подпитка тепловой сети в зоне действия ТЭЦ АО «ЧМЗ».

Рисунок 39 – среднегодовая подпитка тепловой сети в зоне действия Котельной №2 МУП «Глазовские теплосети».

Рисунок 40 – среднегодовая среднегодовая подпитка тепловой сети в зоне действия Котельной ООО «КомЭнерго».

Рисунок 41 – среднегодовая подпитка тепловой сети в зоне действия Котельной АО «Реммаш».

Горизонтальные линии графиков в зонах действия ТЭЦ АО «ЧМЗ» и Котельной №2 МУП «Глазовские теплосети», показанные на рисунках выше, начиная с 2010 года, меняют свое направление на значительное понижение, так как среднегодовая подпитка тепловых сетей в данный период уменьшилась на 25-35%, в связи с установкой приборов учета у потребителей.

На графике среднегодовой подпитки Котельной ООО «КомЭнерго», наблюдается резкая смена направления линии графика в сторону повышения в 2013 году. Данное явление обусловлено переключением городских потребителей с Котельной «Удмуртской птицефабрики» на Котельную ООО «Комэнерго», произведенным в 2013 году. В период с 2010 года по 2013 год наблюдается уменьшение среднегодовой подпитки на 20%, что связано с установкой приборов учета у потребителей.

График среднегодовой подпитки Котельной АО «Реммаш» в период с 2010 года по 2012 год возрастает и достигает максимального значения в 2012 году, что связано с неравномерностью подключения потребителей в летний период, а именно перевода потребителей в летний период с тепловых сетей от ТЭЦ на тепловые сети от Котельной АО «Реммаш». С 2012 года наблюдается понижение графика и уменьшение среднегодовой подпитки на 23%, что связано с установкой приборов учета у потребителей.

Рисунок 42 – Баланс теплоносителя в зоне действия ТЭЦ за 2014 год.

Рисунок 43 – Баланс теплоносителя в зонах действия основных котельных города за 2014 год.